## ESPECIFICACIONES TECNICAS
Guión | 1. Revenues (€)
2. Capture Price (€/MWh)
| 3. ROI (%) | adjuntos ejemplo pestañas inputs&Cálculos
4. Cycle Degradation Cost (€/cycle)
5. Income per cycle (€/c)
6. Average Market Price (€/MWh)
1. KPIS Economicos-financieros mínimos
1. Revenues (€)
| KPI [Uds] | Descripción del KPI
| NetInc [€] | Sumatorio ingresos netos generados por compra y venta de energía.
| Explicación del cálculo |  |  |  | NetInc=Period revenues
| Para BESS en distintos escenarios de hibridación, los diferenciales de precios son críticos porque uno de los pricipales servicios prestados por las baterías se basa en cargar cuando los precios son bajos y descargar cuando los precios son altos. Tanto la energía como los precios pueden ser negativos (Gestión de unidades de oferta diferenciadas (renovable + almacenamiento como unidad de venta y almacenamiento como unidad de compra) |  |  |  | NetInc=Period (Net sold Energy* AvgPrice)
| Fórmula | NetInc: ExchangedEnergy x Price=Ingresos de descarga-costes de carga, hibridacion con PV: |  |  | NetInc=Period (Netsold Energy _inputHibrido*AvgPrice_inputHibrido)
RangoNetInc=Period (RangoNetsold Energy _inputHibrido* RangoAvgPrice_inputHibrido)
|  | (1.5.1.1) |  |  | RangoNetsold Energy _inputHibrido |  | minimo= [MW*1h*1ciclo diario*nro dias del date range]
|  | para el caso de una bateria stand Alone |  |  | RangoAvgPrice_inputHibrido |  | [25€-max price no aplica]
|  | (1.5.1.2) |  |  | lim inferior para ponerse en rojo RangoNetInc=25€ x [MW(instalados)] x nro dias del date range
| Operandos | BESS Dischargedh= ∑BESSExpEnergy15M= Valor acumulado de la señal Active Energy Delivered (Battery Meter en AC) entre el inicio y fin del periodo
BESS Chargedh= ∑BESSiMpEnergy15M= Valor racumulado de la señal Active Energy Received (Battery Meter en AC) entre el inicio y fin del periodo
PV Soldh= ∑Valor racumulado de la señal Active Energy inyectada por la PV entre el inicio y fin del periodo
Priceh=AVG MarkPrice15M: o preciosh mercado(€/MWh): From OMIE (www.omie.es)
| Función de agregación | Temporal: SEGÚN FÓRMULA más factible (1.5.1.2) | Granularidad | 15M
Elementos: para el POI de la planta híbrida o BESS
Escenarios de pruebas
2. Capture Price (€/MWh)
| KPI [Uds] | Descripción del KPI
| CapP[€/MWh] | Es el precio medio por megavatio-hora (MWh) que los productores solares fotovoltaicos en España realmente reciben por la electricidad que generan y venden al mercado en un día determinado |  |  | limite inferior = 25€/MWh
Explicación del cálculo
El precio de captura se pondera por la producción horaria de energía fotovoltaica, lo que refleja cuándo y cuánta energía producen las plantas solares. En España, esto normalmente se refiere al mercado del día a día (gestionado por OMIE), aunque los flujos de ingresos adicionales como los mercados intradiarios o los acuerdos de compra de energía (PPAs) pueden ajustar el valor "real".
| Fórmula | CapP: El precio de captura se calcula como una media ponderada por la producción de los precios del mercado por hora
BESS Dischargedh= ∑BESSExpEnergy15M= Valor acumulado de la señal Active Energy Delivered (Battery Meter en AC) entre el inicio y fin del periodo
BESS Chargedh= ∑BESSiMpEnergy15M= Valor racumulado de la señal Active Energy Received (Battery Meter en AC) entre el inicio y fin del periodo
PV Soldh= ∑Valor racumulado de la señal Active Energy inyectada por la PV entre el inicio y fin del periodo
Priceh=AVG MarkPrice15M: o preciosh mercado(€/MWh): From OMIE (www.omie.es)
(1.5.2.1)
| Operandos | PV SoldH: energía 1H fotovoltaica vendida directamente a la red
BESS Dischargedh: energía BESS 1H descargada a la red
BESS Grid Chargedh: energía 1H comprada de la red para cargar BESS
Priceh: precios mercado intradiario(€/MWh): From OMIE (www.omie.es)
| Función de agregación | Temporal: SEGÚN FÓRMULA más factible (1.1.11) | Granularidad | 1H
Elementos: para el POI de la planta híbrida o BESS
Escenarios de pruebas
3. ROI (%)
| KPI [Uds] | Descripción del KPI
| ROIfor[%] | Retorno de la inversión proyectado a final de la vida util del activo
Explicación del cálculo
El cálculo de ROI ha de tomarse como una estimación gruesa que no sustituye al cálculo riguroso por ERPs economica-finacieras especializadas, pues es el cálculo de un valor proyectado al final de la vida del activo BESS que parte de muchas suposiciones, varia con el historico generado además de basarse el los input genéricos del cliente.
| Fórmula | (1.5.3.0)
(1.5.3.1)
(1.5.3.2)
(1.5.3.3)
(1.5.3.4)
(1.5.3.5)
| Operandos | Initial CAPEX (€/MW) | Input de usuario
|  | Annual OPEX (€/MW/año) | Input de usuario
|  | Discount rate (%) | Input de usuario
|  | AvgSoldPrice (€/MWh) | Hibrido entre historico e input del usuario para futuro Priceh: precios mercado intradiario(€/MWh): From OMIE (www.omie.es)
|  | Storage capacity per MW installed (MWh/MW) | Input de usuario
|  | Rated Installed power (MW) | Input de usuario
|  | No. Of lifesppan cycles | Input de usuario
|  | Initial SoH (%) | Input de usuario
|  | Degradation rate per cycle (%/ciclo) | Hibrido entre historico e input del usuario para futuro
|  | RTE ó Round Trip eficiency (%) | Hibrido entre historico e input del usuario para futuro
|  | Minimum SoH guaranteed (%) | Input de usuario
|  | Maximun depth of discharge (DoD) (%) | Input de usuario
|  | No. Of annual cycles | Hibrido entre historico e input del usuario para futuro
|  | CycleNumber | Hibrido entre historico e input del usuario para futuro
|  | BESS lifespan | Input de usuario
| Función de agregación | Temporal: SEGÚN FÓRMULA más factible (1.5.3.1) | Granularidad | Ver excel de cálculo, desde diario hasta anual
Elementos: para el POI de la planta híbrida o BESS
Escenarios de pruebas
4. Cycle Degradation Cost (€/cycle)
| KPI [Uds] | Descripción del KPI
| CDC [€/c] | Coste de Degradación por Ciclo (CDC). Este KPI mide el coste económico asociado a la degradación de las baterías de un sistema de almacenamiento de energía basado en baterías por cada ciclo de carga/descarga, expresado en €/ciclo o $/ciclo. Se calcula considerando la pérdida de capacidad útil de las baterías, el coste de reposición de las mismas y los patrones de uso a lo largo de su vida útil.
Explicación del cálculo
Variación a lo largo de la vida útil: El CDC no es constante, ya que la degradación de las baterías no es lineal. Factores como el aumento de la resistencia interna, la disminución de la capacidad y las condiciones operativas (e.g., altas temperaturas o DoD elevados) incrementan el CDC con el tiempo. El SCADA debe integrar modelos predictivos para estimar esta variación y ajustar estrategias operativas
| Fórmula | CycleDegradCost: |  |  | si hay que dar un valor del target CDC damos el max de los rangos, : 0.0001€ * 0.7 * capex * MW / numero de dias
CDC=CAPEX/MWInstalado * PotInstalada * DecrementoSoH /(NºequivCycles)
CDC=CAPEX_input/MWInstalado_input * PotInstalada_input * DecrementoSoH_inputHibrido /(NºequivCycles_inputHibrido)
|  | (1.5.4.1) |  |  | Rango CDC=RangoCAPEX_input/MWInstalado_input * PotInstalada_input * RangoDecrementoSoH_inputHibrido /(RangoNºequivCycles_inputHibrido)
| Operandos | Creposicion*= CAPEX. Aunque es una buena aproximación se puede afinar más en el coste futuro de reposicion, que debería ser menor (alfa*CAPEX)= [0,5-0,7]*CAPEX |  |  | Rango CDC=RangoCAPEX_input/MWInstalado_input * PotInstalada_input * Rango[DecrementoSoH_inputHibrido /(NºequivCycles_inputHibrido)]
|  | Decremento de SoH= |  |  | RangoCAPEX_input/MWInstalado_input |  | [400 - 1000]k€/MW
|  | SoH= State of Health (SOH) (ver KPIs, señales BESS) |  |  | Rango[DecrementoSoH_inputHibrido /(NºequivCycles_inputHibrido)] |  | [0,005%-0,02%] degradation rate per cycle
|  | Nciclos equivalentes = BESS cycle Count (-) |  |  | RangoNºequivCycles_inputHibrido |  | [1-2] cycles per day
*Incluye el precio de las baterias, instalación transporte y disposicion de las baterias usadas
| Función de agregación | Temporal: SEGÚN FÓRMULA más factible (1.1.11) | Granularidad | daily o por ciclo |  | CAPEX/MW |  |  | Dias
|  | Elementos: para el POI de la planta híbrida o BESS |  |  | Valor estimado mínimo | 280 | 0.005% | 1 | 1 | 0.014 | /dias del date range /MW
| Escenarios de pruebas |  |  |  | Valor estimado máximo | 700 | 0.02% | 2 | 1 | 0.07 | /dias del date range /MW
| 5. Income per cycle (€/c) |  |  |  | Valor estimado mínimo | 1 | 0.005% | 1 | 1 | 5e-05 | *CAPEX*MW/dias del date range
| KPI [Uds] | Descripción del KPI |  |  | Valor estimado máximo | 1 | 0.02% | 2 | 1 | 0.0001 | *CAPEX*MW/dias del date range
| CI [€/c] | Cycle Income: Mide cuánto valor económico se extrae por cada ciclo completo, importante para evaluar la rentabilidad frente a la degradación.Este KPI mide el ingreso económico generado por cada ciclo completo de carga/descarga en un sistema de almacenamiento de energía basado en baterías, expresado en €/ciclo o $/ciclo. Se calcula considerando los ingresos obtenidos por servicios energéticos (e.g., arbitraje energético, regulación de frecuencia, reservas) en relación con los ciclos equivalentes realizados.
Explicación del cálculo
| Revenue per Cycle or Cycle Income =Ingresos totales/N° de ciclos equivalentes completos |  |  |  | CI=Period Income /(NºequivCycles)
| Fórmula | CI: |  |  | CI=Period (sold Energy* AvgPrice) /(NºequivCycles)
CI=Period (sold Energy _inputHibrido*AvgPrice_inputHibrido) /(NºequivCycles_inputHibrido)
CI=Period (sold Energy _inputHibrido*AvgPrice_inputHibrido) /(NºequivCycles_inputHibrido)
Rango CI=Period (Rangosold Energy _inputHibrido*RangoAvgPrice_inputHibrido) /(RangoNºequivCycles_inputHibrido)
[5 empty] | Rangosold Energy _inputHibrido |  | [MW*1-MW*horas max BESS]
|  | (1.5.5.1) |  |  | RangoAvgPrice_inputHibrido |  | [25€-max price no aplica]
| Operandos | Period Net Income= Revenues (€) (ver KPIs, señales BESS). Ingresos totales generados por el BESS en un periodo determinado (€ o $), derivados de mercados energéticos, servicios de red u otros contratos |  |  | RangoNºequivCycles_inputHibrido |  | [1-2] cycles per day
Nciclos equivalentes = BESS cycle Count (-)
[6 empty] | Energy/MW |  |  | Dias
[5 empty] | Valor estimado mínimo | MWinstalados*1h |  | 1 | 1 | #VALUE! | /dias del date range /MW
| Función de agregación | Temporal: SEGÚN FÓRMULA más factible (1.1.11) | Granularidad | daily o por ciclo | Valor estimado mínimo Income | MWinstalados*1h*1ciclo*nrodias*PrecioMnimoMWh
|  | Elementos: para el POI de la planta híbrida o BESS |  |  | Valor estimado mínimo PrecioMWh | 25€MWh |  | Aunque el minimo seeria el CDC pero desde el negocio es umbral de underperforance
| Escenarios de pruebas |  |  |  | Valor estimado mínimo CI | MWinstalados*1h*1ciclo*nrodias*PrecioMnimoMWh/nro días |  |  |  | 25*MWinstalados |  | €/ciclo
KPIs Transversales Multitecnología
6. Average Market Price (€/MWh)
| KPI [Uds] | Descripción del KPI
| AvgP[€/MWh] | Es el precio medio por megavatio-hora (MWh) que los productores en España realmente reciben por la electricidad que generan y venden al mercado en un periodo determinado
Explicación del cálculo
En España, esto se refiere al mercado del día (gestionado por OMIE), aunque los flujos de ingresos adicionales como los mercados intradiarios o los acuerdos de compra de energía (PPAs) pueden ajustar el valor "real".
| Fórmula | AvgP: El precio promedio se calcula como una media simple del periodo (1.3.1.1)
| Operandos | Priceh: Market spot Price1H: o preciosh del mercado mayorista diario o intradiario(€/MWh): desde OMIE (www.omie.es)
|  | Temporal: SEGÚN FÓRMULA (1.2.2.1) Year-To-Date (YTD) average YYYY price Month-To-Date (MTD) average price Day average price Previous week average price Previous year same month average price Elementos: para el POI de la planta |  | 1H
Escenarios de pruebas
Note on D117: ====== ID#AAABmXzZEJU Carlos Cruz Martinez (2025-06-25 08:04:48) @jlsilva@isotrol.com Este revenues es el que viene arriba verdad? _Asignado a jlsilva@isotrol.com_

## Inputs ROI Calc
|  | Inputs | [5 empty] | Ejemplo de cálculo con un tramo de datos historicos
[6 empty] | Rated Installed power (MW) | [5 empty] | REMUNERACION SEGÚN | elegir servicio
|  | Variable | Valor | Standar value |  | 50 | MW |  | Generador aleatorio de valores historicos |  |  | GENERACION | Arbitraje
|  | Initial CAPEX (€/MW) | 400000 | [700000-1M€] |  | 20000000 |  |  | valor minimo | variacion máxima | Random | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | control 2ario frecuencia
|  | Annual OPEX (€/MW/año) | 11000 | [11k-22,5k] |  | 550000 |  | ciclos mensuales | 38.8889 | 20% | 42.2114 | INFRAESTRUCTURA TRANSMISION | estabilidad angular
|  | Discount rate (%) | 6% | [5%-10%] |  |  |  | ciclos diarios | 1.2785 | 40% | 1.4479 | INFRAESTRUCTURA DISTRIBUCIÓN | control de voltaje local
| 1/C-Rate | Storage capacity per MW installed (MWh/MW) | 4 | [1-8] | → | 200 | MWh | degradacion | 0.005% | 30% | 0.006125% | GESTION DE LA DEMANDA | peak shaving consumidores finales
| RTE | Round Trip eficiency | 84% | [80%-90%] |  |  |  | RTE | 79.8% | 15% | 83.93%
|  | Nominal Power(MW/MW) | 1 |  | → | 50 | MW | precio energia | 45.5 | 100% | 58.0881
| AvgPrice | Average energy SPREAD selling price (€/MWh) | 65 | [20-100]
|  | Degradation rate per cycle (%/ciclo) | 0.005% | [0,005%-0,02%]
| EquCycle | No. Of lifesppan cycles | 7000 | [6000-8000]
|  | Initial SoH (%) | 100% | [98%-100%] |  |  | Incumplimientos rango
| SoH | Minimum SoH guaranteed (%) | 75% | [70%-80%] | → | 25% | 5 | Representacion gráfica
| MaxDoD | Maximun depth of discharge (DoD) (%) | 95% | [80%-90%] |  |  |  | KPIs a representar:
| MInSoC | Mínimum SoC guaranteed | 5% | [5%-20%]
| YearCycle | No. Of annual cycles | 466.6667 | [300-1000] | → | 2.333%
|  | BESS lifespan | 15 | [10-15] |  |  |  | entero [6000-8000] | No. Of annual cycles
[8 empty] | € | Average energy SPREAD selling price (€/MWh)
|  | Outputs | [5 empty] | % | Round Trip eficiency
|  | ROI (%) | 11% |  |  |  |  | % | Degradation
|  | VAN (€) | 24696400.1617 |  |  |  |  | k€ | Net income
La idea es ofrecer al usuario recomendaciones inteligentes reactivas a cada modificacion de los parametros |  | Recomendaciones tipo | AD-294
Puede haber incumplimientos con el SOH minimo garantizado al final de la vida util. Se recomienda no superar C-rate recomendado por el fabricante para no aumentar el ritmo esperado de degradación de la BESS ni su RTE. el valor de ROI conseguido no es elevado pero no puede mejorarse sin alterar parametros maximos permitidos o economicos (tasa, CAPEX, OPEX)
, degradacion con incumplimientos, alarm de c-rate? tasa<8%, roi <tasa, spreads >50€
, degradacion con incumplimientos, alarm de c-rate? tasa>8%, roi >tasa, spreads >50€ |  | Puede haber incumplimientos con el SOH minimo garantizado al final de la vida util. Se recomienda no superar C-rate recomendado por el fabricante para no aumentar el ritmo esperado de degradación de la BESS ni su RTE. el valor de ROI conseguido es bastante aceptable y soportaria una leve bajada de seguir una estrategia de ciclar algo menos y asegurar la salud de la instalacion.
Las cifras muestran que la instalaciones es (moderadamente/poco/ aceptablemente) rentable. [Se recomiena gestionar las horas de compra de energia y venta para aumentar el promedio de los spreads. No queda mucho margen de maniobra sin deteriorar excesivamente la bateria]
tasa>8%, roi >tasa, spreads <30€, degradacion al limite o con incumplimientos
tasa>8%, roi <tasa, spreads <30€, degradacion al limite o con incumplimientos |  | Las cifras muestran que la instalaciones recupera la inversión pero es poco rentable en estos momentos. [Se recomiena gestionar las horas de compra de energia y venta para aumentar el promedio de los spreads. No queda mucho margen de maniobra sin deteriorar excesivamente la bateria]. Revisa tus consideraciones sobre la tasa de retorno a usar y si es aplicable una tasa menor.
Las cifras muestran que la instalaciones es ( aceptablemente) rentable. [Se recomiena gestionar las horas de compra de energia y venta para aumentar el promedio de los spreads o aumentar el numero de ciclos.
tasa>8%, roi >tasa, spreads <30€, degradacion< limite
si ciclos por año <ciclos vida util/vida util & roi< 0, then "el contexto de precios y la infrautilización de la bateria lleva a no recuperar la inversión dentro de la vida útil de la BESS, se recomeinda aumentar el número de ciclos y una estrategia que aumente los spreads"
si [precio <60€ ]&ciclos por año <ciclos vida util/vida util & roi< 0, then "el contexto de precios y la infrautilización de la bateria lleva a no recuperar la inversión dentro de la vida útil de la BESS, se recomienda aumentar el número de ciclos y una estrategia que aumente los spreads"
si [precio >=60€ ]&ciclos por año <ciclos vida util/vida util & roi< 0, then "el contexto de costes y la infrautilización de la bateria lleva a no recuperar la inversión dentro de la vida útil de la BESS, se recomienda aumentar el número de ciclos y reducir los costes de mantenimiento"
si [precio >=60€ ]&ciclos por año >=ciclos vida util/vida util & roi< 0, then "el contexto de costes lleva a no recuperar la inversión dentro de la vida útil de la BESS, se recomienda aumentar el número de ciclos, evaluar un retrofit por degeneración prematura de la BESS y reducir los costes de mantenimiento"
si [precio >=60€ ]&ciclos por año <ciclos vida util/vida util & roi< tasa de descuento, then " se recomienda aumentar el número de ciclos pues todavia hay márgen sin degenerar la bateria para aumentar la rentabilidad a lo largo de su vida útil"
Note on C10: PARA HIBRIDAS con PV es el precio venta, para stand alone es el spread o diferencia entre el precio de compra y el de venta ======

## Cálculos
| Impuestos | 25% | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inflación | 2% | [42 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Incumplimiento rango garantias | 5 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.0027397 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | Año 0 | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | DIA 8 | DIA 9 | DIA 10 | DIA 11 | DIA 12 | DIA 13 | DIA 14 | DIA 15 | DIA 16 | DIA 17 | DIA 18 | DIA 19 | DIA 20 | DIA 21 | DIA 22 | DIA 23 | DIA 24 | DIA 25 | DIA 26 | DIA 27 | DIA 28 | DIA 29 | DIA 30 | mes 1 | mes 2 | mes 3 | mes 4 | mes 5 | mes 6 | mes 7 | mes 8 | mes 9 | mes 10 | mes 11 | mes 12 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 | Año 15 | Año 16 | Año 17 | Año 18 | Año 19 | Año 20 | Año 21 | Año 22 | Año 23
| 𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 (MWh) | 200 | 199.9838 | 199.9664 | 199.95 | 199.9325 | 199.9194 | 199.9043 | 199.888 | 199.8717 | 199.858 | 199.8406 | 199.8255 | 199.8102 | 199.7967 | 199.7823 | 199.7664 | 199.7506 | 199.737 | 199.7194 | 199.7038 | 199.6876 | 199.673 | 199.6563 | 199.6432 | 199.6271 | 199.6135 | 199.5962 | 199.5788 | 199.5657 | 199.5495 | 199.5336 | 199.5336 | 199.0714 | 198.6619 | 198.2218 | 197.8058 | 197.4126 | 197.0042 | 196.5399 | 196.1039 | 195.7031 | 195.2373 | 194.8156 | 194.8156 | 190.1489 | 185.4822 | 180.8156 | 176.1489 | 171.4822 | 166.8156 | 162.1489 | 157.4822 | 152.8156 | 148.1489 | 143.4822 | 138.8156 | 134.1489 | 129.4822 | 124.8156 | 120.1489 | 115.4822 | 110.8156 | 106.1489 | 101.4822 | 96.8156 | 92.1489
| Period Degradation (%) | 0% | 0.008095% | 0.0168% | 0.025% | 0.03373% | 0.0403% | 0.04785% | 0.056% | 0.06415% | 0.07098% | 0.07971% | 0.08725% | 0.09488% | 0.1016% | 0.1089% | 0.1168% | 0.1247% | 0.1315% | 0.1403% | 0.1481% | 0.1562% | 0.1635% | 0.1719% | 0.1784% | 0.1864% | 0.1932% | 0.2019% | 0.2106% | 0.2171% | 0.2253% | 0.2332% | 0.2332% | 0.4643% | 0.669% | 0.8891% | 1.097% | 1.294% | 1.498% | 1.73% | 1.948% | 2.148% | 2.381% | 2.592% | 2.592% | 4.926% | 7.259% | 9.592% | 11.93% | 14.26% | 16.59% | 18.93% | 21.26% | 23.59% | 25.93% | 28.26% | 30.59% | 32.93% | 35.26% | 37.59% | 39.93% | 42.26% | 44.59% | 46.93% | 49.26% | 51.59% | 53.93%
| 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 |  | 1.6191 | 1.7409 | 1.6403 | 1.7455 | 1.3144 | 1.5107 | 1.6286 | 1.6302 | 1.3667 | 1.746 | 1.5072 | 1.5259 | 1.35 | 1.4445 | 1.5859 | 1.5881 | 1.3563 | 1.7552 | 1.5628 | 1.6228 | 1.4633 | 1.669 | 1.3079 | 1.6045 | 1.3593 | 1.7353 | 1.7433 | 1.3027 | 1.6245 | 1.5918 | 46.6427 | 46.2212 | 40.9453 | 44.0143 | 41.5926 | 39.3288 | 40.8346 | 46.4314 | 43.6004 | 40.0801 | 46.5776 | 42.1749 | 518.4438 | 466.6667 | 466.6667 | 466.6667 | 466.6667 | 466.6667 | 466.6667 | 466.6667 | 466.6667 | 466.6667 | 466.6667 | 466.6667 | 466.6667 | 466.6667 | 466.6667 | 466.6667 | 466.6667 | 466.6667 | 466.6667 | 466.6667 | 466.6667 | 466.6667 | 466.6667
| 𝑅𝑇𝐸 Round Trip eficiency | 84% | 90.66% | 85.11% | 85.83% | 87.79% | 86.45% | 88.87% | 90.92% | 85.53% | 84.47% | 85.04% | 90.2% | 85.76% | 86.84% | 82.11% | 87.13% | 88.03% | 87.41% | 81.09% | 80.09% | 82.77% | 87.22% | 88.08% | 81.17% | 85.44% | 83.58% | 80.66% | 91.45% | 81.29% | 89.78% | 85.29% | 85.29% | 80.74% | 80.8% | 86.32% | 83.84% | 91.69% | 89.03% | 87.26% | 83.78% | 84.03% | 86.86% | 89.27% | 85.74% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84%
| 𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑆𝑜𝑙𝑑𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 (MWh) |  | 278.8747 | 281.4698 | 267.4432 | 291.074 | 215.8149 | 254.9586 | 281.1629 | 264.7524 | 219.1869 | 281.8898 | 258.0756 | 248.4037 | 222.5251 | 225.116 | 262.2304 | 265.3085 | 224.9369 | 270.0408 | 237.4445 | 254.7905 | 242.1066 | 278.8329 | 201.3398 | 259.985 | 215.4554 | 265.4061 | 302.2456 | 200.7584 | 276.4879 | 257.3514 | 7541.0515 | 7057.7718 | 6244.0648 | 7154.7108 | 6553.128 | 6762.5686 | 6803.673 | 7565.2347 | 6805.2104 | 6261.4405 | 7503.5041 | 6968.2285 | 82271.1038 | 70811.4486 | 69073.5819 | 67335.7152 | 65597.8486 | 63859.9819 | 62122.1152 | 60384.2486 | 58646.3819 | 56908.5152 | 55170.6486 | 53432.7819 | 51694.9152 | 49957.0486 | 48219.1819 | 46481.3152 | 44743.4486 | 43005.5819 | 41267.7152 | 39529.8486 | 37791.9819 | 36054.1152 | 34316.2486
| 𝐴𝑣𝑔Spread𝑆𝑜𝑙𝑑𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 (€/MWh) |  | 75.6357 | 58.2973 | 81.9804 | 64.4738 | 49.3832 | 62.4441 | 54.805 | 71.6797 | 70.5471 | 81.3067 | 61.1221 | 66.3921 | 60.203 | 53.9272 | 63.0222 | 87.5865 | 72.745 | 67.5242 | 78.977 | 52.2141 | 76.3011 | 73.9353 | 47.9172 | 78.3729 | 69.6999 | 77.5688 | 74.3462 | 59.3987 | 70.4204 | 84.0267 | 84.0267 | 69.3677 | 84.425 | 80.4952 | 64.3057 | 85.0621 | 90.0463 | 88.5932 | 79.9337 | 72.3766 | 85.1143 | 61.8957 | 78.8035 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 (€) |  | 21092.8928 | 16408.9179 | 21925.1078 | 18766.6529 | 10657.6366 | 15920.6465 | 15409.1412 | 18977.3746 | 15463.0089 | 22919.5318 | 15774.1251 | 16492.0432 | 13396.6875 | 12139.8653 | 16526.3476 | 23237.439 | 16363.0374 | 18234.2915 | 18752.6452 | 13303.6538 | 18473.0125 | 20615.5946 | 9647.6383 | 20375.7655 | 15017.213 | 20587.2289 | 22470.8052 | 11924.7889 | 19470.3889 | 21624.3805 | 633649.3047 | 489581.3241 | 527155.184 | 575919.7929 | 421403.1858 | 575238.4458 | 612645.4909 | 670228.1856 | 543965.612 | 453182.0168 | 638655.2818 | 431303.4004 | 4862438.6261 | 3452058.1178 | 3367337.1178 | 3282616.1178 | 3197895.1178 | 3113174.1178 | 3028453.1178 | 2943732.1178 | 2859011.1178 | 2774290.1178 | 2689569.1178 | 2604848.1178 | 2520127.1178 | 2435406.1178 | 2350685.1178 | 2265964.1178 | 2181243.1178 | 2096522.1178 | 2011801.1178 | 1927080.1178 | 1842359.1178 | 1757638.1178 | 1672917.1178
| 𝐶ost of energy(€) | Año 0: considerado por simplificación en AvgSoldPrice el spread promedio del stack de servicios
| 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋(€) | Año 0: 20000000
| 𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑂𝑝𝑒𝑥(€) | 0 | 1506.8493 | 1506.8493 | 1506.8493 | 1506.8493 | 1506.8493 | 1506.8493 | 1506.8493 | 1506.8493 | 1506.8493 | 1506.8493 | 1506.8493 | 1506.8493 | 1506.8493 | 1506.8493 | 1506.8493 | 1506.8493 | 1506.8493 | 1506.8493 | 1506.8493 | 1506.8493 | 1506.8493 | 1506.8493 | 1506.8493 | 1506.8493 | 1506.8493 | 1506.8493 | 1506.8493 | 1506.8493 | 1506.8493 | 1506.8493 | 45205.4795 | 45833.3333 | 45833.3333 | 45833.3333 | 45833.3333 | 45833.3333 | 45833.3333 | 45833.3333 | 45833.3333 | 45833.3333 | 45833.3333 | 45833.3333 | 550000 | 561000 | 572220 | 583664.4 | 595337.688 | 607244.4418 | 619389.3306 | 631777.1172 | 644412.6596 | 657300.9127 | 670446.931 | 683855.8696 | 697532.987 | 711483.6467 | 725713.3197 | 740227.5861 | 740227.5861 | 740227.5861 | 740227.5861 | 740227.5861 | 740227.5861 | 740227.5861 | 740227.5861
| 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑CashFlow𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 (€) | -20000000 | 19586.0435 | 14902.0686 | 20418.2584 | 17259.8036 | 9150.7873 | 14413.7972 | 13902.2919 | 17470.5253 | 13956.1596 | 21412.6824 | 14267.2758 | 14985.1939 | 11889.8382 | 10633.016 | 15019.4983 | 21730.5897 | 14856.1881 | 16727.4422 | 17245.7959 | 11796.8045 | 16966.1632 | 19108.7453 | 8140.7889 | 18868.9162 | 13510.3637 | 19080.3796 | 20963.9559 | 10417.9396 | 17963.5396 | 20117.5312 | 588443.8253 | 443747.9907 | 481321.8507 | 530086.4595 | 375569.8524 | 529405.1124 | 566812.1576 | 624394.8523 | 498132.2786 | 407348.6834 | 592821.9484 | 385470.0671 | 4312438.6261 | 2891058.1178 | 2795117.1178 | 2698951.7178 | 2602557.4298 | 2505929.676 | 2409063.7872 | 2311955.0006 | 2214598.4582 | 2116989.205 | 2019122.1868 | 1920992.2481 | 1822594.1308 | 1723922.471 | 1624971.7981 | 1525736.5317 | 1441015.5317 | 1356294.5317 | 1271573.5317 | 1186852.5317 | 1102131.5317 | 1017410.5317 | 932689.5317
| Discounted 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑CashFlow𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 (€) |  | 19582.917 | 14899.6898 | 20414.9991 | 17257.0485 | 9149.3266 | 14411.4964 | 13900.0727 | 17467.7365 | 13953.9318 | 21409.2644 | 14264.9984 | 14982.8018 | 11887.9402 | 10631.3187 | 15017.1008 | 21727.1209 | 14853.8166 | 16724.772 | 17243.043 | 11794.9214 | 16963.4549 | 19105.695 | 8139.4894 | 18865.9042 | 13508.2071 | 19077.3338 | 20960.6095 | 10416.2766 | 17960.6721 | 20114.3199 | 585593.4197 | 441598.4878 | 478990.341 | 527518.7354 | 373750.6025 | 526840.6888 | 564066.5352 | 621370.3009 | 495719.3397 | 405375.4977 | 589950.3353 | 383602.8607 | 4068338.3265 | 2573031.4327 | 2346834.2304 | 2137822.553 | 1944782.3097 | 1766581.5387 | 1602165.0088 | 1450549.1693 | 1310817.4248 | 1182115.7149 | 1063648.3802 | 954674.295 | 854503.2502 | 762492.5714 | 678043.956 | 600600.5156 | 567250.4088 | 533900.302 | 500550.1952 | 467200.0884 | 433849.9816 | 400499.8748 | 367149.768
| Accumulated Discounted 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑CashFlow(€) | -20000000 | -19980417.083 | -19965517.3933 | -19945102.3941 | -19927845.3457 | -19918696.0191 | -19904284.5227 | -19890384.45 | -19872916.7135 | -19858962.7817 | -19837553.5173 | -19823288.5189 | -19808305.7171 | -19796417.7769 | -19785786.4582 | -19770769.3575 | -19749042.2365 | -19734188.4199 | -19717463.6479 | -19700220.6049 | -19688425.6835 | -19671462.2286 | -19652356.5336 | -19644217.0442 | -19625351.14 | -19611842.9329 | -19592765.5991 | -19571804.9897 | -19561388.7131 | -19543428.041 | -19523313.7211 | -19523313.7211 | -19081715.2333 | -18602724.8923 | -18075206.1569 | -17701455.5544 | -17174614.8657 | -16610548.3304 | -15989178.0295 | -15493458.6898 | -15088083.1921 | -14498132.8568 | -14114529.9961 | -14114529.9961 | -11541498.5634 | -9194664.333 | -7056841.7799 | -5112059.4702 | -3345477.9315 | -1743312.9227 | -292763.7533 | 1018053.6714 | 2200169.3863 | 3263817.7665 | 4218492.0615 | 5072995.3117 | 5835487.8832 | 6513531.8392 | 7114132.3548 | 7681382.7636 | 8215283.0656 | 8715833.2609 | 9183033.3493 | 9616883.3309 | 10017383.2057 | 10384532.9737
| Métrica | Año 0: Valor
| VAN (€) ó NPV | Año 0: 24696400.1617
| ROI (%) | Año 0: 11%
DegradacionInicial =100-SoHinicial |  | Año 0: 0.25
[7 empty] | SoH0 -SoHt | "=" | degradacion sufrida desde inicio hasta t |  |  | "=" | degradacion del periodo anterior+desgaste de ciclado en t
AvailableEnergyCapacity= RatedPower*Storagecapacity_perMW
Note on AU5: Joaquin Lopez Silva: historico si hoy >dia cero, ejm ->hoy = 01/01/AÑO2
Note on B12: Joaquin Lopez Silva: Se ha considerado ya beneficios despues de impuestos y sin deuda ni amortizaciones
Note on B13: considerar en AvgSoldPrice el spread ======
Note on C14: Joaquin Lopez Silva: se considera todo el desembolso en el año cero
Note on AT16: Joaquin Lopez Silva: NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) Al utilizar el EBIAT/NOPAT como punto de partida, estás evaluando el proyecto como si se financiara totalmente con capital propio (sin deuda), lo que permite que la tasa de descuento (como el WACC para el VAN) refleje adecuadamente el coste total del capital

## Prediccion de precios (hidden)
OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía)
OMIE es el operador del mercado eléctrico ibérico y publica los precios horarios del mercado diario e intradiario para España y Portugal. Los precios del mercado diario se fijan el día anterior a las 20:30 CET y son la referencia principal para la tarifa regulada PVPC y tarifas indexadas.
Enlace exacto: Precio horario del mercado diario
Qué encontrarás: Precios horarios (€/MWh) para el día siguiente, con datos históricos y desglose por tecnologías. También ofrece información sobre el mercado intradiario, que ajusta precios en sesiones más cercanas al consumo real.
Fiabilidad: Es la fuente oficial del mercado mayorista, utilizada por comercializadoras, reguladores y consumidores.
Esios (Red Eléctrica de España - REE)
Esios, gestionado por Red Eléctrica de España, es la plataforma oficial que proporciona información detallada y en tiempo real sobre el sistema eléctrico español, incluyendo los precios horarios del mercado mayorista y su impacto en la tarifa regulada PVPC.
Enlace exacto: Precios PVPC y mercado mayorista
Qué encontrarás: Precios horarios del PVPC (en €/kWh) para el día en curso y estimaciones para el día siguiente, con tramos horarios (punta, llano, valle). También incluye gráficos de evolución y datos del mercado mayorista.
Fiabilidad: Es la fuente oficial de REE, que opera el sistema eléctrico español, y es utilizada para calcular la factura de los consumidores con tarifa regulada.
OMIP (Mercado de Futuros)
Para estimaciones a más largo plazo (mensuales, trimestrales o anuales), OMIP gestiona el mercado de futuros eléctricos, que sirve como referencia para las proyecciones de precios. Estas estimaciones son usadas en la metodología de actualización de la retribución a la operación de ciertas instalaciones (como cogeneración o biomasa).
Enlace exacto: Datos de mercado OMIP
Qué encontrarás: Cotizaciones de contratos de futuros (anuales, trimestrales, mensuales) que reflejan las expectativas de precios a medio y largo plazo.
Fiabilidad: Es un mercado regulado y oficial, utilizado por el Ministerio para la Transición Ecológica en la actualización de retribuciones.
Mercado diario vs. intradiario:
Los precios del mercado diario (OMIE) son los más relevantes para la estimación horaria del día siguiente, pero el mercado intradiario (también en OMIE) ajusta precios en tiempo más cercano al consumo, por lo que puede ser útil para estimaciones más precisas.
PVPC:
Si se busca precios que afecten directamente a la factura de consumidores con tarifa regulada, Esios es la fuente más directa, ya que integra los precios mayoristas con los componentes regulados (peajes, cargos, etc.).
Limitaciones:
Las estimaciones horarias futuras son fiables para el día siguiente (publicadas por OMIE y Esios), pero para horizontes más largos (semanas o meses), las cotizaciones de futuros en OMIP son aproximaciones sujetas a volatilidad.
No existen estimaciones horarias oficiales más allá del día siguiente debido a la incertidumbre de la oferta y la demanda.
Otras fuentes no oficiales: Sitios como AleaSoft aleasoft.com ofrecen previsiones basadas en IA, pero no son oficiales y están orientadas a actores del mercado (productores, comercializadoras).
Estimado asociado, Elhiakim Joaquin:
A continuación, adjuntamos el análisis de ingresos para diciembre 2025 Escenario A — Híbrido FV+BESS ¦ Diario ¦ sin carga desde red Ingresos netos totales: 480.918 € Ingresos netos normalizados: 9.618 €/MW (mes) ¦ 115.416 €/MW (anualizado) Ciclos diarios medios: 0,65 Escenario B — Híbrido FV+BESS ¦ Diario + aFRR ¦ con carga desde red Ingresos netos totales: 611.009 € Ingresos netos normalizados: 12.220 €/MW (mes)¦146.642 €/MW (anualizado) Ciclos diarios medios: 0,65 Escenario C — Stand-alone BESS ¦ Diario + aFRR ¦ con carga desde red Ingresos netos totales: 255.569 € Ingresos netos normalizados: 6.373 €/MW (mes) ¦ 76.480 €/MW (anualizado) Ciclos diarios medios: 1,13
UNEF_BESS_INDEX_DICIEMBRE

## pila de servicios (hidden)
GLOBAL | GENERACION | Ejm | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | Ejm | INFRAESTRUCTURA TRANSMISION | Ejm | INFRAESTRUCTURA DISTRIBUCIÓN |  | GESTION DE LA DEMANDA
GENERACION | Arbitraje | 30-90€/MWh/CICLO | control 1ario frecuencia | <30seg, oblig no remunerada | diferir inversiones en transmisión |  | soporte de capacidad | 5-10 €/MW/h | peak shaving consumidores finales | 10-30 €/MW/h
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | Suministro electrico |  | control 2ario frecuencia | <100seg, remunerada x banda pot disponible 5-15 €/MW/h, y energia (50-100€/MWh) | estabilidad angular |  | soporte de contingencia de red | 20-50€/MWh entregada | gestion costos energía | 20-40€/MWh entregada
INFRAESTRUCTURA TRANSMISION | Soporte generacion convencional |  | control 3ario frecuencia | reserva xra desvíos, remunerada x energia 40-80€/MWh | soporte de transmisión |  | calidad de servicios de distribución |  | requerimientos especificos calidad servicio
INFRAESTRUCTURA DISTRIBUCIÓN | soporte a servicios complementarios para renovables |  | estabilidad de frecuencia |  | CONTROL TENSION/INERCIA SINTETICA | 5-10 €/MW/h | diferir inversiones en distribución |  | max auto consumo y produccion
GESTION DE LA DEMANDA |  |  | blackstart |  | RESOLUCION CONGESTIONES | 30-60€/MWh entregada | control de voltaje local |  | gestion de carga
|  |  | soporte voltaje |  | blackstart |  | islas electricas |  | continuidad suministro
|  |  | RESERVA DE CAPACIDAD | pago anual por Pdisponible 20-50 €/MW/año €/MW/h |  |  | limitaciones perturbaciones aguas arriba |  | de estabilidad angualr
|  |  | GESTION DE DESVIOS |  |  |  | compensacion reactiva |  | compensacion reactiva
integracion electromovilidad

## parametros agrupados pantalla (hidden)
Inputs
| Variable | Value
ECONOMIC ASUMPTIONS | Initial CAPEX (€/MW) | 400000
| Annual OPEX (€/MW/año) | 12750
| Discount rate (%) | 8%
| Average energy selling price (€/MWh) | 65
BESS ASUMPTIONS | Storage capacity per MW installed (MWh/MW) | 4
| Rated Installed power (MW) | 50
| No. Of lifesppan cycles | 4000
EFFICIENCY ASUMPTIONS | Initial SoH (%) | 100%
| Degradation rate per cycle (%/ciclo) | 0.005%
| Round Trip eficiency | 95%
| Minimum SoH guaranteed (%) | 75%
| Maximun depth of discharge (DoD) (%) | 90%
ACTIVITY ASUMPTIONS | No. Of annual cycles | 380
| BESS lifespan | 10
Outputs
| ROI (%) | 10.8%

## marginalpdbc_20250628 (hidden)
MARGINALPDBC
2025 | 6 | 28 | 1 | 112.96 | 112.96 | ejemplo de lo que se descarga de OMIE |  | 1.88 | 0.65
2025 | 6 | 28 | 2 | 112.92 | 112.92 |  |  | 132.65
2025 | 6 | 28 | 3 | 108.5 | 108.5 |  | spread max | 130.77
2025 | 6 | 28 | 4 | 108.25 | 108.25
2025 | 6 | 28 | 5 | 107.04 | 107.04
2025 | 6 | 28 | 6 | 108 | 108
2025 | 6 | 28 | 7 | 108 | 108
2025 | 6 | 28 | 8 | 108 | 108
2025 | 6 | 28 | 9 | 91 | 91
2025 | 6 | 28 | 10 | 22.22 | 22.22
2025 | 6 | 28 | 11 | 6 | 6
2025 | 6 | 28 | 12 | 4.31 | 0.83
2025 | 6 | 28 | 13 | 4.31 | 0.65
2025 | 6 | 28 | 14 | 2.2 | 0.65
2025 | 6 | 28 | 15 | 2 | 0.7
2025 | 6 | 28 | 16 | 1.88 | 0.65
2025 | 6 | 28 | 17 | 2.12 | 2.12
2025 | 6 | 28 | 18 | 10.26 | 10.26
2025 | 6 | 28 | 19 | 46 | 46
2025 | 6 | 28 | 20 | 96.26 | 96.26
2025 | 6 | 28 | 21 | 111.38 | 111.38
2025 | 6 | 28 | 22 | 131.33 | 131.33
2025 | 6 | 28 | 23 | 132.65 | 132.65
2025 | 6 | 28 | 24 | 115 | 115

## Simulaciones (hidden)
Precio de venta (€/MWh) / CAPEX (€)
|  | 330000 | 350000 | 400000 | 450000 | 475000
| 47.5 | -0.64855 | -0.66863 | -0.71005 | -0.74227 | -0.75583 | Justificación del cálculo del coste de reposición
| 50 | -0.61472 | -0.63674 | -0.68215 | -0.71746 | -0.73233
| 55 | -0.54707 | -0.57295 | -0.62633 | -0.66785 | -0.68533
| 60 | -0.47942 | -0.50917 | -0.57052 | -0.61824 | -0.63834
| 65 | -0.41177 | -0.44538 | -0.51471 | -0.56863 | -0.59134
| 70 | -0.34412 | -0.3816 | -0.4589 | -0.51902 | -0.54434
| 76 | -0.26294 | -0.30506 | -0.39193 | -0.45949 | -0.48794
0,7*CAPEX*0,8